Инструкция в случае сбоя работы основного сервера HMI стана PLLL1HMIS1

| Основной сервер | Резервный сервер |
| --- | --- |
| PLLL1HMIS1 | PLLL1HMIS3 |
| IP – адрес: 172.30.34.21 VNC-пароль: service Light manager пароль: service! Вход в систему: Пользователь: mmk-pltcm Пароль: !Winccpl1 Вход в WinCC (login): user: y123 password: 123456 | IP – адрес: 172.30.34.24 VNC-пароль: service Light manager пароль: service! Вход в систему: Пользователь: mmk-pltcm Пароль: !Winccpl1 Вход в WinCC (login): user: y123 password: 123456 |

В случае «зависания»  сервера HMI PLLL1HMIS1 необходимо:

- Проверить статус связи с контроллерами:

Открыть Channel Diagnosis:

Start -> SIMATIC -> WinCC -> Tools -> Channel Diagnosis (рис. 1)

Рисунок 1 – Проверка связи

При наличии связи статус соединения – зеленые галочки, отсутствие связи – красные крестики. (рис. 2)

Рисунок 2 – Окно диагностики

Если связь отсутствует или сервер все равно не отвечает, то выполнить следующие действия:

- Перейти на резервный сервер PLLL1HMIS3 и желательно одновременно перезагрузить основной сервер (см. пункт 3).

| Основной сервер | Резервный сервер |
| --- | --- |
| PLLL1HMIS1 | PLLL1HMIS3 |
| IP – адрес: 172.30.34.21 VNC-пароль: service Light manager пароль: service! Вход в систему: Пользователь: mmk-pltcm Пароль: !Winccpl1 Вход в WinCC (login): user: y123 password: 123456 | IP – адрес: 172.30.34.24 VNC-пароль: service Light manager пароль: service! Вход в систему: Пользователь: mmk-pltcm Пароль: !Winccpl1 Вход в WinCC (login): user: y123 password: 123456 |

Чтобы перейти на резервный сервер, заходим на него удаленно через VNC или Light manager. Далее делаем следующие шаги.

- Запустите проект (рис. 3)

Рисунок 3 – Запуск проекта резервного сервера

- активируйте резервный сервер. Нормальное состояние работы резервного сервера указано в значениях тегов

@RM_MASTER_NAME = PLLL1HMIS1

Кнопка «Change Master» должна быть серого цвета. Если все значения соответствуют рисунку 4, то для этого нажмите кнопку Change Master, если она серая (рис. 4), она станет зеленой и резервный сервер будет активным (рис. 5)

Рисунок 4 – До активации резервного сервера. Вид на 172.30.34.21

Рисунок 5 – После активации резервного сервера (после нажатия кнопки Change Master). Вид на 172.30.34.24

- Перезагрузить основной сервер (остановить проект на 172.30.34.21 PLLL1HMIS1, дважды щелкнуть на ярлык на рабочем столе ResetWinCC, дождаться всплывающего окна, на всплывающем окне нажать ОК, перезагрузить компьютер).

- Подождать, пока загрузится проект.

- После успешной загрузки нужно проверить связь (см. пункт 1).

- С резервного сервера перейти на основной. На PLLL1HMIS1 перейти на главный экран, посмотреть на кнопку Change Master. Если кнопка серая, это значит, что основной сервер неактивен. Чтобы активировать его – нажмите кнопку Change Master. О том, что сервер стал активен, свидетельствует зеленая кнопка Change Master и надпись

@RM_MASTER_NAME	PLLL1HMIS1  (рис. 6 –  так должно быть).

Рисунок 6 – Вид кнопки и значения тегов после перехода на основной сервер. Вид на 172.30.34.21

ВНИМАНИЕ!

Не оставляйте работающим резервный сервер! После успешной перезагрузки основного сервера и перехода на работу с него, на резервном сервере нужно будет ОСТАНОВИТЬ ПРОЕКТ. Основной и резервный сервер не могут работать одновременно, так как конфликтуют друг с другом!